# Technikblatt Hersteller — Auszug mit Widersprüchen

## Herstellerangaben

Der Hersteller beschreibt die Container als vorintegrierte Einheiten mit eigenem Battery Management System, Gasdetektion, Aerosol-Löschung, Temperaturmanagement und Remote-Diagnose. Die Garantiezusage nennt 92 % Verfügbarkeit pro Betriebsjahr, lässt aber geplante Wartungsfenster, Netzbetreiberabrufe und sicherheitsbedingte Abschaltungen ausdrücklich außen vor.

## Widersprüche im Datenraum

| Punkt | Datenraumstand | Risiko |
| --- | --- | --- |
| Zellchemie | Präsentation spricht von LFP; technische Anlage nennt zwei alternative Lieferanten | Brandschutz- und Degradationsannahmen nicht belastbar |
| Temperaturbereich | -20 bis +45 Grad Celsius ohne Leistungsreduktion; O&M-Entwurf erwähnt Derating ab +38 Grad | Erlösmodell überschätzt Sommerverfügbarkeit |
| Remote Access | 'nur Diagnose'; Cyber-Anlage erlaubt Firmware-Updates aus Rotterdam | KRITIS-/Cyber- und Haftungsfrage offen |
| Ersatzteile | 10 Jahre verfügbar; Liefervertrag enthält Force-Majeure-Ausnahme für Zelllieferungen | Bankability und Versicherung |

## Anwaltlicher Prüfpunkt

Die technische Beschreibung muss nicht juristisch 'verstanden' werden wie ein Ingenieurbericht. Sie muss aber so geordnet werden, dass Bauaufsicht, Feuerwehr, Versicherer, Bank und Netzbetreiber erkennen, welche Annahmen tragend sind und welche noch nicht belegt sind.