# Netzanschlussangebot – Antwortschreiben Netzgesellschaft Westfalen GmbH

Netzgesellschaft Westfalen GmbH

Lippstädter Str. 120 · 59555 Lippstadt

Tel. 02941 / 66 20-0 · netzanschluss@ngw.de

HRB 11450, AG Paderborn · USt-IdNr. DE 800 221 334

Geschäftsführung: Dipl.-Ing. Franz-Josef Althoff, LL.M. Barbara Wendelken

An:

Stadtwerke Klotzkette AG

z. Hd. Dr. Gerda Wohlfahrt / Dipl.-Ing. Heinrich Seltmann

Bahnhofstraße 12

59348 Lüdinghausen

Ihr Zeichen: SWKK/NET/2024-114

Unser Zeichen: NGW/NANS/2025-0038

Datum: 7. Januar 2025

Betreff: Netzanschlussangebot Mittelspannung 20 kV – Neubauquartier Hafenbogen, Lüdinghausen – Ihr Netzanschlussbegehren vom 14.11.2024

Sehr geehrte Frau Dr. Wohlfahrt,

sehr geehrter Herr Seltmann,

vielen Dank für Ihr Netzanschlussbegehren vom 14. November 2024 sowie die beigefügten Unterlagen. Wir haben das Begehren geprüft und unterbreiten Ihnen hiermit gemäß § 18 Abs. 2 EnWG unser Anschlussangebot.

## 1. Anschlussangebot

### 1.1 Anschlusspunkt und Ausführungsart

Wir bieten Ihnen den Netzanschluss an folgendem Punkt an:

| Merkmal | Wert |
| --- | --- |
| Anschlusspunkt | 20-kV-Kabelabgang "Ring Hafen Süd", Abzweig Güterstraße (MS-Sammelschiene UV Güterstraße) |
| Anschlussart | Stichleitung (Kabeltrasse 20 kV, XLPE-Kabel NA2XS(F)2Y 3×150/25 mm²) |
| Länge Anschluss­kabel | ca. 240 m (Trassenführung Güterstraße/Werftweg) |
| Anschlussleistung | 1.600 kW (Bezug), 1.200 kW (Einspeisung) |
| Rückspeise­schutz | Entkupplungsschutz gemäß VDE-AR-N 4105 / VDE-AR-N 4110 erforderlich |
| Übergabepunkt | Hausübergabe­station Quartier Hafenbogen (Errichtung durch SWKK, Typ­prüfung NGW erforderlich) |
| Baukostenzuschuss (BKZ) | 78.400,00 EUR zzgl. MwSt. (Berechnung gemäß NGW-BKZ-Berechnungs­schema 2024, Anlage A) |
| Anschlusskosten inkl. Kabelverlegung | 142.600,00 EUR zzgl. MwSt. (Kostenvoranschlag Tiefbau, Anlage B) |
| Angebotsfrist | 30. Juni 2026 (Bindefrist 18 Monate ab Ausstellung) |

Hinweis zur Anschlussart: Auf Ihren Wunsch nach einem Ringkabelanschluss können wir derzeit nicht eingehen. Der Ring Hafen Süd ist aufgrund anstehender Netz­ausbaumaßnahmen (Leitungsertüchtigung 2026/27) belastet. Ein Ringkabelanschluss ist ggf. ab 2028 möglich; wir empfehlen eine erneute Anfrage zu diesem Zeitpunkt.

### 1.2 Anschluss Erzeugungsanlage (PV)

Für die fünf PV-Anlagen (5 × 240 kWp = 1.200 kWp) gelten die Anforderungen der VDE-AR-N 4110 (Technische Anschluss­bedingungen Mittelspannung). Im Einzelnen:

Nachweis der Entkupplungsschutzeinstellung durch akkreditiertes Prüf­labor.

Blindleistungs-Einspeisung: cos φ = 0,95 (untererregt / übererregt) gemäß Netznutzungsvertrag.

Fernwirkanbindung: Die Anlagen sind mit einem Fernwirk­zugang (RTU) auszustatten, der die Abriegelungs­signale des Einspeise­management­systems (EMS) der NGW empfangen kann (Protokoll: IEC 60870-5-104).

Separate Anschlusskosten PV-Einspeise­punkt: 18.200,00 EUR zzgl. MwSt. (in Anlage A enthalten).

## 2. Haltung zum Industriekunden / Kunden­anlage

Zu Ihrer Anfrage betreffend die Versorgung der Hafenbogen Logistik GmbH (Kühlhaus) über eine Kundenanlage gem. § 3 Nr. 24a EnWG teilen wir Folgendes mit:

Unsere Auffassung: Nach eingehender Prüfung der Anschluss­situation kommen wir zu dem Ergebnis, dass eine einheitliche Kunden­anlage, die sowohl das Wohnquartier als auch das Kühlhausgelände (Hafenbogen Logistik GmbH) umfasst, die Voraussetzungen des § 3 Nr. 24a EnWG nicht erfüllt. Maßgeblich ist, dass die Verbindungsleitung zum Kühlhausgelände öffentlichen Straßenraum (Werftweg, ca. 85 m) quert. Eine Kunden­anlage kann jedoch grundsätzlich nur Leitungen auf privatem oder beschränkt öffentlichem Gelände umfassen; die Nutzung öffentlicher Verkehrswege ist eine hoheitliche Netz­nutzung und begründet Netz­betreibereigenschaft.

Wir bestehen daher auf einem separaten Mittel­spannungs­anschluss für die Hafenbogen Logistik GmbH. Für diesen separat zu stellenden Netzanschluss stellen wir auf Antrag ein eigenes Angebot aus.

Ihre Rechtsbehelfe: Wir weisen vorsorglich auf § 31 EnWG hin, wonach die Bundesnetzagentur auf Antrag Streitigkeiten zwischen Netz­nutzern und Netzbetreibern entscheidet. Sollten Sie unsere Einschätzung nicht teilen, steht Ihnen der Weg zu einer Feststellung der BNetzA offen.

## 3. Technische Anforderungen an die Hausübergabe­station

Die von der SWKK zu errichtende Hausübergabe­station muss folgende Anforderungen erfüllen (abschließende Liste in Anlage C):

Typ: Kompaktstation oder Freiluft­station, Ausführung gemäß NGW-Richtlinie HÜS-MS-2022.

Schutz­relais: Erd­schlussrichtungs­erkennung, Überstrom-Zeitschutz (50/51), Erd­kurzschluss-Zeitschutz (50N/51N), Leitungsdifferenzialschutz (87L) bei Stichleitungs­anschluss.

Fernwirk: RTU-Einheit (IEC 60870-5-104) mit GSM/LTE-Backup-Kommunikation; Datenpunkte gemäß NGW-Datenpunkt­liste DP-MS-2023.

Messeinrichtung: Mess­wandler­satz (MU, MU-Klasse 0,2 / 5P20), MID-konformes Mess­system, Registrier­daten­logger mit 15-Minuten-Profil.

Abnahme: Vor Inbetrieb­nahme: Abnahme­prüfung durch NGW (Termin mindestens 6 Wochen im Voraus anzumelden).

## 4. Nächste Schritte und Fristen

| Schritt | Frist / Termin | Zuständig |
| --- | --- | --- |
| Auftrags­bestätigung durch SWKK (Annahme des Angebots) | 28.02.2025 | SWKK |
| Einreichung Ausführungs­planung HÜS (Pläne + Gutachten) | 4 Wochen vor Bau­beginn | SWKK / Planer |
| Abnahme­termin Probe­betrieb HÜS | mind. 6 Wochen vor Inbetriebnahme | SWKK + NGW |
| Netzanschluss­vertrag unterzeichnen | Mit Auftragsbestätigung | SWKK + NGW |
| Netznutzungsvertrag abschließen | Vor Inbetriebnahme | SWKK + NGW |
| Separate Angebotsanfrage Industriekunde | Nach Entscheidung SWKK | SWKK |
| Ablauf Angebotsbindung | 30.06.2026 | NGW |

## 5. Anlagen

Anlage A: BKZ-Berechnung Netzanschluss Quartier Hafenbogen (4 Seiten)

Anlage B: Kostenvoranschlag Tiefbau und Kabelverlegung (Drittfirma Westfälische Kabel GmbH)

Anlage C: Technische Anforderungen Hausübergabestation MS-HÜS-2022 (18 Seiten)

Anlage D: NGW-Datenpunktliste DP-MS-2023 (Auszug)

Anlage E: Muster Netzanschlussvertrag MS-NAV-2024

Für Rückfragen stehen Ihnen unsere Ansprechpartner im Fach­bereich Netzanschluss zur Verfügung:

Dipl.-Ing. Rolf Kasparek, Projektleiter Netzanschluss

Tel. 02941 / 66 20-234 · r.kasparek@ngw.de

Mit freundlichen Grüßen

Barbara Wendelken

Geschäftsführerin

Netzgesellschaft Westfalen GmbH

Lippstadt, den 7. Januar 2025

Hinweis: Dieses Schreiben ist ein verbindliches Anschlussangebot i.S.v. § 18 Abs. 2 EnWG und § 4 NAV (analog). Es erlischt, sofern es nicht bis zum 30.06.2026 angenommen wird. Für eine Annahme genügt die schriftliche Auftragsbestätigung der SWKK mit Angabe des Aktenzeichens NGW/NANS/2025-0038.