## Preisblatt
Preisblatt Los 430 Lüftung
NO-FH26-L430 · Feuerwehrhaus Northeim
Stadt Northeim · Ausgabe 29.07.2026
Angebotsfrist 31.08.2026 um 10:00 Uhr MESZ
Mengen und Texte gemäß Vergabeunterlagen vom 29.07.2026
Summe der Positionen netto EUR
Unbedingter Nachlass | 0%
Angebotssumme netto EUR
Umsatzsteuer | 19%
Umsatzsteuerbetrag EUR
Angebotssumme brutto EUR
Hersteller und Typ Position 01.020
Einheitspreise sind im Blatt LV einzutragen; leere Preise ergeben keine Angebotssumme.
Auch ein Einheitspreis von 0,00 EUR ist eine eigenständige Preisangabe.
Quelle der Mengen und Leistungsmerkmale: 03_vergabeunterlagen.docx, Abschnitte 2 bis 4.
Die Spalten Menge und Einheit sind unverändert zu übernehmen.
Quelle des Umsatzsteuersatzes: Vorgabe der Vergabestelle, Angebotsformular Abschnitt 3.
Die erste Wartung gehört zum zu wertenden Gesamtumfang.

## LV
Leistungsverzeichnis Los 430
NO-FH26-L430 · Mengenstand 29.07.2026 · Preise in EUR netto
Position | Leistung einschließlich Liefer- und Montageumfang | Menge | Einheit | EP EUR | GP EUR
01.010 | Baustelleneinrichtung. Einrichten und Räumen; Lagerfläche 25 m²; Hebezeuge, Schutz und Entsorgung der eigenen Verpackungen. | 1 | psch
01.020 | Zentrales Lüftungsgerät. Zu-/Abluft je 6.000 m³/h bei 600 Pa extern; Wärmerückgewinnung mindestens 80 % trocken; SFP höchstens 1,80 kW/(m³/s); Gehäuse höchstens 3.200 x 1.600 x 1.800 mm; BACnet/IP. | 1 | St
01.030 | Dachabluftventilator. Je 2.200 m³/h bei 350 Pa; EC-Antrieb, Dachaufsatz, Revisionsschalter, elastischer Anschluss; betriebsfertig. | 2 | St
01.040 | Rechteckkanal verzinkt. Kanalblech einschließlich Formstücke und Verbindungen; längste Kante bis 1.000 mm; dicht gefügt; Abrechnung nach Kanaloberfläche. | 560 | m²
01.050 | Rundrohrnetz. Wickelfalzrohr DN 160 bis DN 315, einschließlich Bögen, Abzweige und Dichtungen; gemessene Rohrmittellänge. | 210 | m
01.060 | Wärmedämmung Kanalnetz. Mineralfaserdämmung 40 mm mit geschlossener Außenkaschierung; Stöße verklebt, Befestigung ohne offene Fugen. | 460 | m²
01.070 | Brandschutzklappen. Motorisch, 24 V, zwei Endlagenkontakte; zugelassen für jeweilige Wandart, lichte Größen 200 x 200 bis 600 x 400 mm; Einbau mit Nachweis. | 14 | St
01.080 | Volumenstromregler. DN 160 bis DN 250, einstellbar 100 bis 900 m³/h, Stellantrieb 24 V, zugängliche Messanschlüsse. | 18 | St
01.090 | Luftdurchlässe. Decken- oder Wanddurchlass mit Anschlusskasten und Drossel, pulverbeschichtet RAL 9010; 80 bis 450 m³/h je Durchlass. | 42 | St
01.100 | Kulissenschalldämpfer. Einfügungsdämpfung mindestens 20 dB bei 250 Hz; einschließlich Anschlussübergängen; Druckverlust höchstens 50 Pa. | 6 | St
01.110 | Außenluftgitter. Witterungsschutz und Insektengitter; freie Fläche je mindestens 0,45 m²; Rahmen und dauerhaft dichte Befestigung. | 4 | St
01.120 | Regelung und Schaltschrank. Schaltschrank, Feldgeräte, CO₂-Regelung in vier Zonen, Frostschutz, BACnet/IP mit 40 Datenpunkten; Parametrierung und Schnittstellentest. | 1 | psch
01.130 | Steuerleitungen. Liefern und verlegen im eigenen Gewerk; halogenfrei, einschließlich Kleinmaterial und beidseitiger Beschriftung. | 380 | m
01.140 | Befestigungen und Tragsystem. Sämtliche Kanal- und Gerätehalterungen einschließlich Schwingungsentkopplung und statischem Befestigungsnachweis. | 1 | psch
01.150 | Brandschottungen. Durchführungen bis 0,12 m², zur Wand passende Abschottung einschließlich Kennzeichnung und Fotodokumentation. | 26 | St
01.160 | Inbetriebnahme. Funktionsprüfung, Einregulierung der Anlage und Sicherheitsketten, Anwesenheit bei integrierter Funktionsprüfung an zwei Arbeitstagen. | 1 | psch
01.170 | Volumenstrommessung. Messung an jedem Durchlass, Soll-/Ist-Protokoll, Nachregulierung auf höchstens 10 % Abweichung. | 42 | St
01.180 | Bestandsdokumentation. Revisionspläne PDF und bearbeitbar, Betriebshandbuch, Geräteliste und Messprotokolle; zwei Papierausfertigungen. | 1 | psch
01.190 | Einweisung Betriebspersonal. Je vier Stunden für bis zu acht Personen einschließlich Vorbereitung und Teilnehmernachweis. | 2 | Termin
01.200 | Erste Wartung. Ein Wartungstermin zwölf Monate nach Abnahme, Filterwechsel und Funktionsprüfung; Verbrauchsfilter enthalten. | 1 | psch
Summe netto vor Nachlass
Mengen/Leistung: Unterlagen vom 29.07.2026.
Preise: vom Bieter einzutragen.