## Angebot
Angebot Los 430 Lüftung
NO-FH26-L430 · Feuerwehrhaus Northeim
Weserklima Anlagenbau GmbH
Gewerbering 26, 37603 Holzminden
Erklärt durch Martin Heuer, Geschäftsführung, 28.08.2026
Summe der Positionen netto EUR | 356178
Unbedingter Nachlass | 0%
Angebotssumme netto EUR | 356178
Umsatzsteuer | 19%
Umsatzsteuerbetrag EUR | 67673.82
Angebotssumme brutto EUR | 423851.82
Hersteller und Typ Position 01.020 | Flusswind FW 6200
Wir bieten alle 20 Positionen ohne Vorbehalt an. Es gelten die Vergabeunterlagen
vom 29.07.2026 und die Antwort vom 14.08.2026. Eigene AGB gelten nicht.
Bindung bis 30.10.2026, 24:00 Uhr. Ausführung 02.11.2026 bis 30.04.2027.
Sämtliche Arbeiten erfolgen in Eigenleistung. Es gibt keine Eignungsleihe.
Die Eigenerklärung ist Bestandteil dieses Angebots. Es werden keine Nebenangebote abgegeben.
Quelle der Einheitspreise: eigene Kalkulation Weserklima Anlagenbau GmbH, 28.08.2026.
Mengen und Texte: unverändert aus 04_lv_lueftung.xlsx, Stand 29.07.2026.
Die ausgeschriebenen technischen Mindestwerte werden zugesagt.
FW 6200: SFP 1,74 kW/(m³/s), Wärmerückgewinnung 81 %, BACnet/IP.
Gehäuse 3.100 x 1.550 x 1.750 mm; segmentierte Einbringung, Wartungsgang 0,90 m.
Erklärende Person: Martin Heuer. Elektronische Abgabe in Textform.

## LV
Leistungsverzeichnis Los 430
NO-FH26-L430 · Mengenstand 29.07.2026 · Preise in EUR netto
Position | Leistung einschließlich Liefer- und Montageumfang | Menge | Einheit | EP EUR | GP EUR
01.010 | Baustelleneinrichtung. Einrichten und Räumen; Lagerfläche 25 m²; Hebezeuge, Schutz und Entsorgung der eigenen Verpackungen. | 1 | psch | 14200 | 14200
01.020 | Zentrales Lüftungsgerät. Zu-/Abluft je 6.000 m³/h bei 600 Pa extern; Wärmerückgewinnung mindestens 80 % trocken; SFP höchstens 1,80 kW/(m³/s); Gehäuse höchstens 3.200 x 1.600 x 1.800 mm; BACnet/IP. | 1 | St | 102000 | 102000
01.030 | Dachabluftventilator. Je 2.200 m³/h bei 350 Pa; EC-Antrieb, Dachaufsatz, Revisionsschalter, elastischer Anschluss; betriebsfertig. | 2 | St | 9400 | 18800
01.040 | Rechteckkanal verzinkt. Kanalblech einschließlich Formstücke und Verbindungen; längste Kante bis 1.000 mm; dicht gefügt; Abrechnung nach Kanaloberfläche. | 560 | m² | 126 | 70560
01.050 | Rundrohrnetz. Wickelfalzrohr DN 160 bis DN 315, einschließlich Bögen, Abzweige und Dichtungen; gemessene Rohrmittellänge. | 210 | m | 81 | 17010
01.060 | Wärmedämmung Kanalnetz. Mineralfaserdämmung 40 mm mit geschlossener Außenkaschierung; Stöße verklebt, Befestigung ohne offene Fugen. | 460 | m² | 44 | 20240
01.070 | Brandschutzklappen. Motorisch, 24 V, zwei Endlagenkontakte; zugelassen für jeweilige Wandart, lichte Größen 200 x 200 bis 600 x 400 mm; Einbau mit Nachweis. | 14 | St | 930 | 13020
01.080 | Volumenstromregler. DN 160 bis DN 250, einstellbar 100 bis 900 m³/h, Stellantrieb 24 V, zugängliche Messanschlüsse. | 18 | St | 430 | 7740
01.090 | Luftdurchlässe. Decken- oder Wanddurchlass mit Anschlusskasten und Drossel, pulverbeschichtet RAL 9010; 80 bis 450 m³/h je Durchlass. | 42 | St | 168 | 7056
01.100 | Kulissenschalldämpfer. Einfügungsdämpfung mindestens 20 dB bei 250 Hz; einschließlich Anschlussübergängen; Druckverlust höchstens 50 Pa. | 6 | St | 825 | 4950
01.110 | Außenluftgitter. Witterungsschutz und Insektengitter; freie Fläche je mindestens 0,45 m²; Rahmen und dauerhaft dichte Befestigung. | 4 | St | 1020 | 4080
01.120 | Regelung und Schaltschrank. Schaltschrank, Feldgeräte, CO₂-Regelung in vier Zonen, Frostschutz, BACnet/IP mit 40 Datenpunkten; Parametrierung und Schnittstellentest. | 1 | psch | 26800 | 26800
01.130 | Steuerleitungen. Liefern und verlegen im eigenen Gewerk; halogenfrei, einschließlich Kleinmaterial und beidseitiger Beschriftung. | 380 | m | 19.5 | 7410
01.140 | Befestigungen und Tragsystem. Sämtliche Kanal- und Gerätehalterungen einschließlich Schwingungsentkopplung und statischem Befestigungsnachweis. | 1 | psch | 13700 | 13700
01.150 | Brandschottungen. Durchführungen bis 0,12 m², zur Wand passende Abschottung einschließlich Kennzeichnung und Fotodokumentation. | 26 | St | 198 | 5148
01.160 | Inbetriebnahme. Funktionsprüfung, Einregulierung der Anlage und Sicherheitsketten, Anwesenheit bei integrierter Funktionsprüfung an zwei Arbeitstagen. | 1 | psch | 9800 | 9800
01.170 | Volumenstrommessung. Messung an jedem Durchlass, Soll-/Ist-Protokoll, Nachregulierung auf höchstens 10 % Abweichung. | 42 | St | 92 | 3864
01.180 | Bestandsdokumentation. Revisionspläne PDF und bearbeitbar, Betriebshandbuch, Geräteliste und Messprotokolle; zwei Papierausfertigungen. | 1 | psch | 4950 | 4950
01.190 | Einweisung Betriebspersonal. Je vier Stunden für bis zu acht Personen einschließlich Vorbereitung und Teilnehmernachweis. | 2 | Termin | 700 | 1400
01.200 | Erste Wartung. Ein Wartungstermin zwölf Monate nach Abnahme, Filterwechsel und Funktionsprüfung; Verbrauchsfilter enthalten. | 1 | psch | 3450 | 3450
| Summe netto vor Nachlass |  |  |  | 356178
Mengen/Leistung: Unterlagen vom 29.07.2026.
Preise: weserklima, 28.08.2026.