## Angebot
Angebot Los 430 Lüftung
NO-FH26-L430 · Feuerwehrhaus Northeim
Harzraum Gebäudetechnik GmbH
Am Technikfeld 14, 37520 Osterode am Harz
Erklärt durch Sven Martens, Geschäftsführung, 31.08.2026
Summe der Positionen netto EUR | 371876
Unbedingter Nachlass | 0%
Angebotssumme netto EUR | 371876
Umsatzsteuer | 19%
Umsatzsteuerbetrag EUR | 70656.44
Angebotssumme brutto EUR | 442532.44
Hersteller und Typ Position 01.020 | Nordvent NV 6000
Wir bieten alle 20 Positionen ohne Vorbehalt an. Es gelten die Vergabeunterlagen
vom 29.07.2026 und die Antwort vom 14.08.2026. Eigene AGB gelten nicht.
Bindung bis 30.10.2026, 24:00 Uhr. Ausführung 02.11.2026 bis 30.04.2027.
Sämtliche Arbeiten erfolgen in Eigenleistung. Es gibt keine Eignungsleihe.
Die Eigenerklärung ist Bestandteil dieses Angebots. Es werden keine Nebenangebote abgegeben.
Quelle der Einheitspreise: eigene Kalkulation Harzraum Gebäudetechnik GmbH, 31.08.2026.
Mengen und Texte: unverändert aus 04_lv_lueftung.xlsx, Stand 29.07.2026.
Die ausgeschriebenen technischen Mindestwerte werden zugesagt.
NV 6000: SFP 1,71 kW/(m³/s), Wärmerückgewinnung 83 %, BACnet/IP.
Gehäuse 3.180 x 1.590 x 1.780 mm; segmentierte Einbringung, Wartungsgang 0,90 m.
Erklärende Person: Sven Martens. Elektronische Abgabe in Textform.

## LV
Leistungsverzeichnis Los 430
NO-FH26-L430 · Mengenstand 29.07.2026 · Preise in EUR netto
Position | Leistung einschließlich Liefer- und Montageumfang | Menge | Einheit | EP EUR | GP EUR
01.010 | Baustelleneinrichtung. Einrichten und Räumen; Lagerfläche 25 m²; Hebezeuge, Schutz und Entsorgung der eigenen Verpackungen. | 1 | psch | 14900 | 14900
01.020 | Zentrales Lüftungsgerät. Zu-/Abluft je 6.000 m³/h bei 600 Pa extern; Wärmerückgewinnung mindestens 80 % trocken; SFP höchstens 1,80 kW/(m³/s); Gehäuse höchstens 3.200 x 1.600 x 1.800 mm; BACnet/IP. | 1 | St | 107500 | 107500
01.030 | Dachabluftventilator. Je 2.200 m³/h bei 350 Pa; EC-Antrieb, Dachaufsatz, Revisionsschalter, elastischer Anschluss; betriebsfertig. | 2 | St | 9800 | 19600
01.040 | Rechteckkanal verzinkt. Kanalblech einschließlich Formstücke und Verbindungen; längste Kante bis 1.000 mm; dicht gefügt; Abrechnung nach Kanaloberfläche. | 560 | m² | 131 | 73360
01.050 | Rundrohrnetz. Wickelfalzrohr DN 160 bis DN 315, einschließlich Bögen, Abzweige und Dichtungen; gemessene Rohrmittellänge. | 210 | m | 84 | 17640
01.060 | Wärmedämmung Kanalnetz. Mineralfaserdämmung 40 mm mit geschlossener Außenkaschierung; Stöße verklebt, Befestigung ohne offene Fugen. | 460 | m² | 46 | 21160
01.070 | Brandschutzklappen. Motorisch, 24 V, zwei Endlagenkontakte; zugelassen für jeweilige Wandart, lichte Größen 200 x 200 bis 600 x 400 mm; Einbau mit Nachweis. | 14 | St | 965 | 13510
01.080 | Volumenstromregler. DN 160 bis DN 250, einstellbar 100 bis 900 m³/h, Stellantrieb 24 V, zugängliche Messanschlüsse. | 18 | St | 450 | 8100
01.090 | Luftdurchlässe. Decken- oder Wanddurchlass mit Anschlusskasten und Drossel, pulverbeschichtet RAL 9010; 80 bis 450 m³/h je Durchlass. | 42 | St | 172 | 7224
01.100 | Kulissenschalldämpfer. Einfügungsdämpfung mindestens 20 dB bei 250 Hz; einschließlich Anschlussübergängen; Druckverlust höchstens 50 Pa. | 6 | St | 860 | 5160
01.110 | Außenluftgitter. Witterungsschutz und Insektengitter; freie Fläche je mindestens 0,45 m²; Rahmen und dauerhaft dichte Befestigung. | 4 | St | 1045 | 4180
01.120 | Regelung und Schaltschrank. Schaltschrank, Feldgeräte, CO₂-Regelung in vier Zonen, Frostschutz, BACnet/IP mit 40 Datenpunkten; Parametrierung und Schnittstellentest. | 1 | psch | 28100 | 28100
01.130 | Steuerleitungen. Liefern und verlegen im eigenen Gewerk; halogenfrei, einschließlich Kleinmaterial und beidseitiger Beschriftung. | 380 | m | 20 | 7600
01.140 | Befestigungen und Tragsystem. Sämtliche Kanal- und Gerätehalterungen einschließlich Schwingungsentkopplung und statischem Befestigungsnachweis. | 1 | psch | 14100 | 14100
01.150 | Brandschottungen. Durchführungen bis 0,12 m², zur Wand passende Abschottung einschließlich Kennzeichnung und Fotodokumentation. | 26 | St | 205 | 5330
01.160 | Inbetriebnahme. Funktionsprüfung, Einregulierung der Anlage und Sicherheitsketten, Anwesenheit bei integrierter Funktionsprüfung an zwei Arbeitstagen. | 1 | psch | 10200 | 10200
01.170 | Volumenstrommessung. Messung an jedem Durchlass, Soll-/Ist-Protokoll, Nachregulierung auf höchstens 10 % Abweichung. | 42 | St | 96 | 4032
01.180 | Bestandsdokumentation. Revisionspläne PDF und bearbeitbar, Betriebshandbuch, Geräteliste und Messprotokolle; zwei Papierausfertigungen. | 1 | psch | 5100 | 5100
01.190 | Einweisung Betriebspersonal. Je vier Stunden für bis zu acht Personen einschließlich Vorbereitung und Teilnehmernachweis. | 2 | Termin | 740 | 1480
01.200 | Erste Wartung. Ein Wartungstermin zwölf Monate nach Abnahme, Filterwechsel und Funktionsprüfung; Verbrauchsfilter enthalten. | 1 | psch | 3600 | 3600
| Summe netto vor Nachlass |  |  |  | 371876
Mengen/Leistung: Unterlagen vom 29.07.2026.
Preise: harzraum, 31.08.2026.