| Stadt Musterstadt - Fachbereich Hochbau Bauhofstraße 4, 99999 Musterstadt | Datum: 29.07.2026 Aktenzeichen: HB-STH-2026-019 Gemeinsames Bestandsaufmaß und Kalkulationsprotokoll |
| --- | --- |

Stadt Musterstadt - Fachbereich Hochbau · Bauhofstraße 4, 99999 Musterstadt

Registrierte Unternehmen im Verfahren HB-STH-2026-019

# Bestandsaufmaß zu Dachfenstern und Heizungsanschlüssen nach Berichtigung

# 1. Ortstermin

Der Ortstermin fand am 28.07.2026 von 08:12 Uhr bis 11:46 Uhr statt. Für die Stadt nahmen Bauleiterin Dipl.-Ing. Anne Roth, TGA-Planer Markus Hellwig und Vergabesachbearbeiterin Lina Berger teil; elf von 17 registrierten Unternehmen waren vertreten. Alle Antworten werden gleichzeitig im Vergabeportal veröffentlicht.

Die Halle blieb während der Begehung im Probebetrieb. Der Zugang zum westlichen Dachfeld war wegen einer Bühnenprobe zwischen 09:20 Uhr und 09:55 Uhr gesperrt. Die Maße dieses Feldes wurden deshalb aus dem Bestandsplan B-1998-17 übernommen und am Folgetag durch das Planungsbüro kontrolliert.

# 2. Aufmaß Position 03.02.140

| Fenster | Bestandsöffnung Breite | Bestandsöffnung Höhe | Dachneigung | Besonderheit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D-01 bis D-04 | 792 bis 797 mm | 1.192 bis 1.198 mm | 35.4 Grad | Schalung 24 mm, Unterspannbahn partiell erneuert |
| D-05 bis D-08 | 788 bis 794 mm | 1.187 bis 1.195 mm | 34.8 Grad | Sparrenabstand bei D-07 nur 816 mm |
| D-09 bis D-12 | Planmaß 790 mm | Planmaß 1.195 mm | 35.0 Grad | Vor-Ort-Kontrolle am 29.07.2026 nachgeholt |

Die Toleranz von höchstens 5 mm betrifft das Außenmaß des angebotenen Fensters, nicht die Rohbauöffnung. Anpassungen der Wechselhölzer und Anschlusskeile sind in Position 03.02.140 einzukalkulieren; Hauptsparren bleiben unberührt.

# 3. Aufmaß Position 04.01.020

| Strang | Anschlussbestand | geplante Leistung | Kalkulationshinweis |
| --- | --- | --- | --- |
| H-1 Nordfoyer | Stahl DN 65, Flansch PN 6 | Übergang auf neue Pumpengruppe | zwei Übergangsstücke und temporäre Absperrung enthalten |
| H-2 Saal | Stahl DN 80, Flansch PN 10 | hydraulische Einbindung Heizkreis Saal | Nachtabschaltung am 14.09.2026 vorgesehen |
| H-3 Bühne | Mischinstallation Stahl/Kupfer | Austausch bis zur ersten zugänglichen Verschraubung | 7.5 Meter Rohrleitung als Abrechnungsansatz |

Für H-3 nennt das PDF-LV Version 04 eine Menge von 5 Metern, die GAEB-X83-Datei 7.5 Meter. Berichtigung 04a setzt in beiden Dateien einheitlich 7.5 Meter fest; die Preisposition bleibt unverändert.

# 4. Bieterfragen und Antworten

| laufende Nummer | Frage | Antwort der Vergabestelle |
| --- | --- | --- |
| 41 | Darf ein System mit Außenmaß 780 x 1.180 mm und abweichendem Eindeckrahmen angeboten werden? | Ja, wenn sämtliche Mindestmerkmale und der funktionsfähige Gesamtanschluss nachgewiesen werden. |
| 42 | Ist eine zehnjährige Ersatzteilzusage des Händlers ausreichend? | Ja, sofern sie die konkrete Produktlinie bindend erfasst; eine bloße Herstellerbroschüre ohne Laufzeitzusage genügt nicht. |
| 43 | Werden Mehrkosten aus unregelmäßigen Rohbauöffnungen gesondert vergütet? | Nein, die dokumentierten Abweichungen sind in Position 03.02.140 einzukalkulieren. Nicht erkennbare Substanzabweichungen bleiben dem Vertragsrecht vorbehalten. |
| 44 | Welcher Datenstand gilt bei Widerspruch zwischen PDF und GAEB? | Nach Berichtigung 04a sind beide Fassungen inhaltlich identisch. Vorherige Dateien sind nicht zu verwenden. |

# 5. Versions- und Importprüfung

| Datei | Version | Erzeugt | Rücklesetest | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LV_Stadthalle_04a.pdf | 04a | 29.07.2026, 15:08 Uhr | Sichtprüfung Seite 47 | Menge und Text berichtigt |
| LV_Stadthalle_04a.x83 | 04a | 29.07.2026, 15:12 Uhr | Import AVA-Bau 11.4 | Positionen und Mengen vollständig |
| Bieterfragen_41_44.pdf | 02 | 29.07.2026, 15:21 Uhr | Vier-Augen-Lesung | Antworten vollständig |
| Aufmass_Dach_Heizung.xlsx | 01 | 29.07.2026, 14:43 Uhr | Summenkontrolle | zwölf Fenster, drei Heizstränge |

Die Dateien wurden am 29.07.2026 um 16:02 Uhr im Portal bereitgestellt. Die Angebotsfrist vom 20.08.2026, 12:00 Uhr, bleibt bestehen. Die Vergabestelle prüft am 05.08.2026 anhand der eingehenden Bieterfragen, ob eine weitere Fristverlängerung erforderlich wird.

# 6. Unterschriften

Anne Roth, Bauleitung; Markus Hellwig, TGA-Planung; Lina Berger, Zentrale Vergabestelle