| Resilience Audit Partners GmbH Kreishaus 1, 44100 Musterstadt | Datum: 30.09.2026 Aktenzeichen: RAP-2026-118 Technische Stellungnahme |
| --- | --- |

Resilience Audit Partners GmbH · Kreishaus 1, 44100 Musterstadt

Datacenter Westfalen GmbH und Verfahrensbevollmächtigte

# Technische Einordnung der zweiten Betriebsstätte und Wiederanlaufzusage

# Auftrag und Unterlagen

Geprüft wurden der geschwärzte Wertungsvermerk, die Aufklärungsfrage vom 31.08.2026, die Antwort der CloudNord AG vom 02.09.2026 und die veröffentlichten Mindestanforderungen. Nicht vorgelegt wurden Mietvertrag, Netzvertrag, Abnahmeprotokoll oder Testbericht des benannten Ausweichstandorts.

# Technische Mindestvoraussetzungen

| Prüfbereich | Für belastbaren Zweitstandort erforderlich | In der Akteneinsicht belegt |
| --- | --- | --- |
| rechtliche Verfügbarkeit | verbindliches Nutzungsrecht ab Leistungsbeginn | nur Adressangabe |
| technische Betriebsbereitschaft | Strom, Kühlung, Netzwerk, Monitoring und Zutritt | nicht belegt |
| Datenreplikation | definierter Modus, Latenz und konsistenter Wiederanlauf | abstrakt beschrieben |
| RTO 60 Minuten | getestete Prozesskette einschließlich Entscheidung und Umschaltung | keine Testmessung vorgelegt |
| personelle Besetzung | Alarmierung, Rollen und 24/7-Bereitschaft | Rollenmodell vorhanden, Standortzuordnung geschwärzt |
| Sicherheitsniveau | gleichwertige physische und logische Kontrollen | Selbstauskunft ohne Prüfbericht |

# Feststellungen

Die nach Angebotsfrist mitgeteilte Adresse kann eine bereits verbindlich angebotene, lediglich unklar bezeichnete Ressource konkretisieren. Sie kann aber auch erstmals festlegen, welche Ausweichumgebung Vertragsbestandteil sein soll. Diese Alternativen lassen sich nur anhand des Originalangebots, eines bereits bei Fristablauf bestehenden Nutzungsrechts und zeitgestempelter Planungsunterlagen unterscheiden.

Eine RTO-Zusage von 60 Minuten ist ohne End-to-End-Test nicht technisch ausgeschlossen, aber nicht belastbar verifiziert. Ein Notfallhandbuch allein belegt weder die Betriebsbereitschaft des konkreten Standorts noch die Dauer von Datenkonsistenzprüfung und Wiederanlauf.

# Schlussfolgerung

Für die vergaberechtliche Bewertung ist zu klären, ob CloudNord schon bei Angebotsfrist eine bestimmte, verfügbare und technisch eingerichtete Ressource angeboten hatte. Bestand damals nur eine unverbindliche Standortoption, wäre die spätere Festlegung keine bloße Erläuterung. Bestand die Ressource bereits, muss die Vergabestelle dokumentieren, welche ursprüngliche Textstelle und welcher vorfristliche Beleg dies tragen.

# Empfohlene Beweisfragen

Welches Nutzungsrecht bestand am Tag des Fristablaufs?

Wann wurden Netzwerk und Replikation bestellt, eingerichtet und getestet?

Welche Dateien oder Erklärungen des Originalangebots identifizierten den Standort?

Welche neuen Angaben enthielt die Antwort vom 02.09.2026?

Hätte das Angebot ohne diese Antwort die Mindestanforderung und die volle Punktzahl erhalten?