## Angebot
Angebot Los 430 Lüftung
NO-FH26-L430 · Feuerwehrhaus Northeim
Leinetal Lufttechnik GmbH
Am Werkbogen 8, 37154 Northeim
Erklärt durch Lena Winter, Geschäftsführung, 28.08.2026
Summe der Positionen netto EUR | 313600
Unbedingter Nachlass | 0%
Angebotssumme netto EUR | 313600
Umsatzsteuer | 19%
Umsatzsteuerbetrag EUR | 59584
Angebotssumme brutto EUR | 373184
Hersteller und Typ Position 01.020 | Auenluft AL 6000 K
Wir bieten alle 20 Positionen ohne Vorbehalt an. Es gelten die Vergabeunterlagen
vom 29.07.2026 und die Antwort vom 14.08.2026. Eigene AGB gelten nicht.
Bindung bis 30.10.2026, 24:00 Uhr. Ausführung 02.11.2026 bis 30.04.2027.
Sämtliche Arbeiten erfolgen in Eigenleistung. Es gibt keine Eignungsleihe.
Die Eigenerklärung ist Bestandteil dieses Angebots. Es werden keine Nebenangebote abgegeben.
Quelle der Einheitspreise: eigene Kalkulation Leinetal Lufttechnik GmbH, 28.08.2026.
Mengen und Texte: unverändert aus 04_lv_lueftung.xlsx, Stand 29.07.2026.
Die ausgeschriebenen technischen Mindestwerte werden zugesagt.
AL 6000 K: Nachweis der projektspezifischen Werte auf Anforderung.
Der angebotene Preis umfasst die vollständige Leistung am ausgeschriebenen Betriebspunkt.
Erklärende Person: Lena Winter. Elektronische Abgabe in Textform.

## LV
Leistungsverzeichnis Los 430
NO-FH26-L430 · Mengenstand 29.07.2026 · Preise in EUR netto
Position | Leistung einschließlich Liefer- und Montageumfang | Menge | Einheit | EP EUR | GP EUR
01.010 | Baustelleneinrichtung. Einrichten und Räumen; Lagerfläche 25 m²; Hebezeuge, Schutz und Entsorgung der eigenen Verpackungen. | 1 | psch | 12800 | 12800
01.020 | Zentrales Lüftungsgerät. Zu-/Abluft je 6.000 m³/h bei 600 Pa extern; Wärmerückgewinnung mindestens 80 % trocken; SFP höchstens 1,80 kW/(m³/s); Gehäuse höchstens 3.200 x 1.600 x 1.800 mm; BACnet/IP. | 1 | St | 78000 | 78000
01.030 | Dachabluftventilator. Je 2.200 m³/h bei 350 Pa; EC-Antrieb, Dachaufsatz, Revisionsschalter, elastischer Anschluss; betriebsfertig. | 2 | St | 8600 | 17200
01.040 | Rechteckkanal verzinkt. Kanalblech einschließlich Formstücke und Verbindungen; längste Kante bis 1.000 mm; dicht gefügt; Abrechnung nach Kanaloberfläche. | 560 | m² | 118 | 66080
01.050 | Rundrohrnetz. Wickelfalzrohr DN 160 bis DN 315, einschließlich Bögen, Abzweige und Dichtungen; gemessene Rohrmittellänge. | 210 | m | 76 | 15960
01.060 | Wärmedämmung Kanalnetz. Mineralfaserdämmung 40 mm mit geschlossener Außenkaschierung; Stöße verklebt, Befestigung ohne offene Fugen. | 460 | m² | 41 | 18860
01.070 | Brandschutzklappen. Motorisch, 24 V, zwei Endlagenkontakte; zugelassen für jeweilige Wandart, lichte Größen 200 x 200 bis 600 x 400 mm; Einbau mit Nachweis. | 14 | St | 870 | 12180
01.080 | Volumenstromregler. DN 160 bis DN 250, einstellbar 100 bis 900 m³/h, Stellantrieb 24 V, zugängliche Messanschlüsse. | 18 | St | 395 | 7110
01.090 | Luftdurchlässe. Decken- oder Wanddurchlass mit Anschlusskasten und Drossel, pulverbeschichtet RAL 9010; 80 bis 450 m³/h je Durchlass. | 42 | St | 155 | 6510
01.100 | Kulissenschalldämpfer. Einfügungsdämpfung mindestens 20 dB bei 250 Hz; einschließlich Anschlussübergängen; Druckverlust höchstens 50 Pa. | 6 | St | 780 | 4680
01.110 | Außenluftgitter. Witterungsschutz und Insektengitter; freie Fläche je mindestens 0,45 m²; Rahmen und dauerhaft dichte Befestigung. | 4 | St | 950 | 3800
01.120 | Regelung und Schaltschrank. Schaltschrank, Feldgeräte, CO₂-Regelung in vier Zonen, Frostschutz, BACnet/IP mit 40 Datenpunkten; Parametrierung und Schnittstellentest. | 1 | psch | 24500 | 24500
01.130 | Steuerleitungen. Liefern und verlegen im eigenen Gewerk; halogenfrei, einschließlich Kleinmaterial und beidseitiger Beschriftung. | 380 | m | 18 | 6840
01.140 | Befestigungen und Tragsystem. Sämtliche Kanal- und Gerätehalterungen einschließlich Schwingungsentkopplung und statischem Befestigungsnachweis. | 1 | psch | 12400 | 12400
01.150 | Brandschottungen. Durchführungen bis 0,12 m², zur Wand passende Abschottung einschließlich Kennzeichnung und Fotodokumentation. | 26 | St | 185 | 4810
01.160 | Inbetriebnahme. Funktionsprüfung, Einregulierung der Anlage und Sicherheitsketten, Anwesenheit bei integrierter Funktionsprüfung an zwei Arbeitstagen. | 1 | psch | 9200 | 9200
01.170 | Volumenstrommessung. Messung an jedem Durchlass, Soll-/Ist-Protokoll, Nachregulierung auf höchstens 10 % Abweichung. | 42 | St | 85 | 3570
01.180 | Bestandsdokumentation. Revisionspläne PDF und bearbeitbar, Betriebshandbuch, Geräteliste und Messprotokolle; zwei Papierausfertigungen. | 1 | psch | 4600 | 4600
01.190 | Einweisung Betriebspersonal. Je vier Stunden für bis zu acht Personen einschließlich Vorbereitung und Teilnehmernachweis. | 2 | Termin | 650 | 1300
01.200 | Erste Wartung. Ein Wartungstermin zwölf Monate nach Abnahme, Filterwechsel und Funktionsprüfung; Verbrauchsfilter enthalten. | 1 | psch | 3200 | 3200
| Summe netto vor Nachlass |  |  |  | 313600
Mengen/Leistung: Unterlagen vom 29.07.2026.
Preise: leinetal, 28.08.2026.