# Feuerwehr-Workshop — Protokollauszug

Teilnehmer: Kreisbrandmeister, Gemeindefeuerwehr, Bauaufsicht, Hersteller, Owner's Engineer, Projektgesellschaft, Versicherer.

## Gesicherte Punkte

Feuerwehr benötigt vollständige Zufahrt um alle Containerblöcke, nicht nur eine Hauptachse.

Löschwasser muss vor Ort verfügbar sein; der Dorfteich ist nicht akzeptabel.

Einsatzkräfte verlangen Containerkennzeichnung, Abschaltplan, Gaswarnkonzept und Notfallkontakte.

Beschädigte Module müssen auf einer Quarantänefläche abgestellt werden können.

## Streitpunkte

Hersteller sagt, Löschen sei im Regelfall nicht erforderlich, sondern kontrolliertes Ausbrennen. Feuerwehr will das nicht als alleinige Einsatzstrategie akzeptieren.

Versicherer fordert Abstand zwischen Blöcken, der im Layoutplan noch nicht vorgesehen ist.

Bauaufsicht fragt, ob der Betreiber ein Sonderbau-Sicherheitskonzept schuldet.

Projektleitung möchte das Thema nach EPC verschieben. Feuerwehr widerspricht: ohne Sicherheitskonzept keine belastbare Bauantragslage.

## Nachforderungen

Brandlast- und Havarieberechnung.

Löschwasserrückhaltung.

Einsatzplan im Maßstab 1:500.

Kontaktdaten Leitwarte und Remote-OEM.

Nachweis, dass Feuerwehrfunk und Mobilfunk auf dem Gelände funktionieren.