ELEKTROTECHNIK RUHRBOGEN KG

Elektroinstallation | Ladeinfrastruktur | Mess- und Prüfdienst

Rellinghauser Straße 208 | 45136 Essen | Telefon 0201 458720-0 | messung@ruhrbogen-elektro.de

# Mess- und Servicebericht HelioCharge W7 Wallbox

| Auftraggeberin | Alina Voß, Bredeneyer Straße 144, 45133 Essen |
| --- | --- |
| Anlage | HelioCharge W7, zwei Ladepunkte, Geräte-ID HCW7-DE-882104 |
| Messlokation | DE000145133ESSEN1440001 |
| Prüftermin | 10. Juli 2026, 08:20 Uhr bis 11:05 Uhr |
| Prüfer | Elektromeister Julian Mäßner |
| Anwesend | Alina Voß; Nachbar Cem Yilmaz von 08:25 Uhr bis 09:05 Uhr |

# 1. Auftrag und Ausgangszustand

Zuleitung, Schutzleiter, Isolationswiderstand, Fehlerstromschutz und Leitungsschutz waren ohne Auffälligkeit. Die vereinbarte Anschlussleistung beträgt 22 Kilowatt. Im Installateurmenü war ebenfalls eine Gesamtleistung von 22 Kilowatt hinterlegt. Beide Ladepunkte teilten sich bei bestehender Netzwerkverbindung dennoch höchstens 7,2 Kilowatt.

# 2. Einzelmessungen und Ereignisse

| Zeitpunkt | Prüfschritt | Feststellung |
| --- | --- | --- |
| 08:46 | Ladepunkt A | Netzwerk verbunden; Soll 11,0 Kilowatt, Ist 3,6 Kilowatt |
| 09:14 | Ladepunkt A | Netzwerk getrennt; Soll 11,0 Kilowatt, Ist 10,8 Kilowatt |
| 09:31 | A und B | Netzwerk verbunden; Soll gesamt 22,0 Kilowatt, Ist gesamt 7,2 Kilowatt |
| 09:48 | Lokales Profil | Statische Verteilung gewählt; nach 23 Sekunden auf Eco-Dynamic zurückgesetzt |
| 10:22 | Netzbetreiberabfrage | Telefonisch kein Reduzierungsbefehl für den Prüfzeitraum bestätigt |

# 3. Grenzen der Prüfung

Für die Verwaltungsebene der Wallbox lag kein Freischaltcode vor. Der Herstellersupport verwies unter Ticket 774921 auf den Händlerzugang. Ein serverseitiger Profilwechsel konnte deshalb weder eingesehen noch rückgängig gemacht werden. Die Netzbetreiberauskunft wurde zunächst nur telefonisch erteilt und später per E-Mail bestätigt.

# 4. Rückgabe und Anlagen

Die vorhandenen Parameter wurden nach jedem Versuch auf den bei Ankunft protokollierten Stand zurückgesetzt. Firmware 3.9.7 und Profil Eco-Dynamic blieben unverändert. Messwerte, Uhrzeiten und Fahrzeugzuordnung wurden als CSV exportiert. Eine Verantwortungszuordnung nimmt dieser technische Bericht nicht vor.

Mit freundlichen Grüßen

Julian Mäßner
Elektromeister und konzessionierter Installateur