# 04 — Mängelliste und Abnahmeverweigerung

Kanzlei Niedermair Baurecht Rosenheim — AZ NB-2026-0318

## A. Ausgangslage Abnahme

Bauer-Hoch GmbH & Co. KG hat mit Schreiben vom 24. März 2026 (RA Strohmayer) die förmliche Abnahme des Werkstattgebäudes und des Probesaals verlangt (§ 12 Abs. 1 VOB/B) und gleichzeitig einen Abnahmetermin auf den 14. April 2026 angesetzt. Dabei beruft sich Bauer-Hoch darauf, dass die Leistungen vollständig und mängelfrei erbracht worden seien; die festgestellten Risse seien „unvermeidliche Schwind- und Setzungsrisse innerhalb der normalen Toleranzbereiche".

Die Saalbau Wendelstein gGmbH hat die Abnahme verweigert. Die Mängelliste wurde am 14. April 2026 übergeben.

## B. Mängelliste vom 14. April 2026 (vollständige Fassung)

Erstellt durch: Dipl.-Ing. Stefan Vogt (Projektleiter) in Abstimmung mit SV Riedhof.

| Nr. | Mängelposition | Gebäude/Bauteil | Priorität |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rissbildung Bodenplatte: 14 Risse, Breiten 0,2–1,4 mm, Durchfeuchtigungserscheinungen | Werkstattgebäude / Bodenplatte EG | Kritisch |
| 2 | Ausfall Heizkreis 3 (Metallwerkstatt, ca. 180 m²): kein Durchfluss | Werkstattgebäude / Heizestrich | Kritisch |
| 3 | Druckverlust Heizkreis 1 — Undichtigkeit vermutet | Werkstattgebäude / Heizestrich | Erheblich |
| 4 | Schacht S3 undicht, Wassereintritt von außen 0,3 L/h | Werkstattgebäude / Entwässerungsschacht | Kritisch |
| 5 | Schacht S7 undicht, Feuchtigkeitsfilm + Fugenöffnung 0,8 mm | Werkstattgebäude / Kabelschacht | Erheblich |
| 6 | Fehlende Schlussbeschichtung Außenfassade Achse D, Feld 3–5 | Werkstattgebäude / Fassade OG | Optisch |
| 7 | Türblatt Tür T-WE-14 schließt nicht bündig; Lichtspalt sichtbar | Werkstattgebäude / EG Nordflur | Erheblich |
| 8 | Glasbruch Fenster F-WE-07 (Verbundsicherheitsglas, innere Scheibe) | Werkstattgebäude / OG Westfassade | Erheblich |
| 9 | Estrich Oberflächengüte nicht eingehalten: Unebenheiten > 5 mm / 2m-Latte (LV: ≤ 3 mm) | Werkstattgebäude / EG Kostümwerkstatt | Erheblich |
| 10 | Fehlende Brandschutzabdichtung Kabeldurchführung KD-03 | Werkstattgebäude / Technikraum | Kritisch |
| 11 | Lüftungsanlage AHU-2: Filterkasten KL Klasse F7 nicht eingebaut (nur F5 vorhanden) | Werkstattgebäude / Lüftungszentrale | Erheblich |
| 12 | Schwellenhöhe Außentür AT-WE-01 nicht barrierefrei (Schwelle 26 mm, Anforderung ≤ 20 mm) | Werkstattgebäude / Haupteingang | Erheblich |
| 13 | Parkett Boden OG Kostümwerkstatt: 18 Fehlschienen, Hohlstellen | Werkstattgebäude / OG | Optisch |
| 14 | Deckenuntersicht Probesaal: 7 Akustikpaneele nicht plangemäß verschraubt (nur geklebt) | Probesaal / Decke | Erheblich |
| 15 | Bühnenbeleuchtung: 4 Stromschienen nicht geerdet (Elektroprüfung 12.03.2026 negativ) | Probesaal / Bühne | Kritisch |
| 16 | Akustikputz Wandfläche W-PS-03 unvollständig (fehlende Fläche ca. 12 m²) | Probesaal / Nordwand | Optisch |
| 17 | Leitungsanschluss Regenwasser Fallleitung FW-3 ohne Inspektionsöffnung (LV fehlt nicht) | Werkstattgebäude / Außenwand Süd | Erheblich |
| 18 | Holzschalung Satteldach Probesaal: Aussteifungsblech fehlt bei zwei Pfetten | Probesaal / Dachkonstruktion | Erheblich |
| 19 | Notbeleuchtung NK-4 und NK-7 nicht angeschlossen, Prüfprotokoll fehlt | Werkstattgebäude / Treppenhaus | Kritisch |
| 20 | Außenanlage: Pflasterung Zufahrt uneben, Gefälle läuft zum Gebäude hin (statt weg) | Außenanlage | Erheblich |
| 21 | Entwässerungsrinne Außenanlage: Ablauf verstopft, Gefälle unzureichend | Außenanlage | Erheblich |
| 22 | Revision Dachflächenentwässerung: Wartungsöffnung fehlt (LV Pos. 18.4 vorgesehen) | Probesaal + Werkstattgebäude / Dach | Erheblich |
| 23 | Wartungsvertrag Heizungsanlage: von Bauer-Hoch zugesagt, nicht vorgelegt | Dokumente | Formal |

Legende: Kritisch = Nutzung eingeschränkt/unmöglich; Erheblich = Beeinträchtigung der Nutzung; Optisch = kosmetisch, Wert der Leistung gemindert.

## C. Rechtliche Analyse: Abnahmeverweigerung vs. Abnahme mit Vorbehalt

### Option 1: Abnahmeverweigerung (gewählt)

Gemäß § 12 Abs. 3 VOB/B kann die Abnahme wegen wesentlicher Mängel verweigert werden. Ein wesentlicher Mangel liegt vor, wenn durch ihn die bestimmungsgemäße Verwendung des Werkes verhindert oder erheblich eingeschränkt wird oder dem Besteller die Abnahme aus anderen Gründen nicht zuzumuten ist.

Wesentliche Mängel im vorliegenden Fall:

M-01 (Risse Bodenplatte) + M-02 (Heizkreis 3 ausgefallen): Die Metallwerkstatt kann nicht vollständig betrieben werden; Sicherheitsrisiko durch mögliche Korrosion der Bewehrung und Feuchtigkeitseintritt.

M-04 (Schacht S3 undicht): Wassereintritt in Entwässerungsschacht ist ein erheblicher Mangel.

M-10 (Fehlende Brandschutzabdichtung): Brandschutzrelevant; Nutzungsuntersagung durch Behörde möglich.

M-15 (Stromschienen nicht geerdet): Sicherheitsrelevanter Elektromangel; VDE 0100 nicht eingehalten; Nutzung des Probesaals nicht zulässig.

M-19 (Notbeleuchtung nicht angeschlossen): ArbStättV § 7, ASR A3.4/3: Pflicht zur Notbeleuchtung in Arbeitsstätten.

Die Kombination aus 6 kritischen Mängeln, davon 4 mit unmittelbarem Sicherheitsbezug, begründet die Unzumutbarkeit der Abnahme nach § 12 Abs. 3 VOB/B.

### Option 2: Abnahme mit Vorbehalt (subsidiär geprüft)

Alternativ käme eine Abnahme unter Vorbehalt der aufgelisteten Mängel in Betracht (§ 12 Abs. 5 Nr. 1 VOB/B). Dies hätte den Vorteil, dass die Vergütungsfälligkeit (§ 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B) herbeigeführt wird und gleichzeitig Mängelansprüche erhalten bleiben.

Risiken der Abnahme mit Vorbehalt:

Verjährungsbeginn (4 Jahre ab Abnahme, § 13 Abs. 4 VOB/B) läuft sofort an

Gefahr, dass bestimmte Mängel als nach Abnahme entstanden behandelt werden (Beweislastumkehr)

Bauer-Hoch könnte Restwerklohn freischalten, obwohl Mängel noch nicht behoben sind

Kritische Sicherheitsmängel (M-10, M-15, M-19) müssen vor Abnahme beseitigt sein — behördliche Nutzungsfreigabe setzt dies voraus

Empfehlung der Kanzlei: Abnahmeverweigerung aufrechterhalten, bis zumindest die kritischen Mängel (M-01, M-02, M-04, M-10, M-15, M-19) beseitigt sind. Mängel der Kategorien „Optisch" und „Formal" sind bei einer späteren Abnahme mit Vorbehalt aufzunehmen.

## D. Fristsetzung und weiteres Vorgehen

Mit Schreiben vom 22. April 2026 (Anlage 04-A) hat Kanzlei Niedermair im Namen der Saalbau Wendelstein gGmbH an Bauer-Hoch GmbH & Co. KG eine Frist zur Mängelbeseitigung gesetzt:

Kritische Mängel M-01, M-02, M-04, M-10, M-15, M-19: Frist bis 30. Mai 2026

Erhebliche Mängel M-03, M-05, M-07–M-09, M-11–M-14, M-17, M-18, M-20–M-22: Frist bis 15. Juni 2026

Optische/Formale Mängel M-06, M-13, M-16, M-23: Frist bis 30. Juni 2026

Bauer-Hoch hat mit Schreiben von RA Strohmayer vom 29. April 2026 die Mangelrügen im Wesentlichen zurückgewiesen und erklärt, allenfalls die „unstreitigen Mängel" (M-06, M-08, M-13, M-16) beseitigen zu wollen. Die Kernmängel M-01 bis M-05 sowie M-15 werden als nicht vorhanden bezeichnet.

Bearbeiterin: RAin Dr. Henriette Niedermair, Stand 30.04.2026