## Gerätewerte
Nachvollzug der technischen Gerätewerte
Nora Brandt · 25.09.2026, 12:45 Uhr · Quelle: 03 Abschnitt 4 und 21 Abschnitte 2–4
Größe und Rechenschritt | Einheit | E1 | E2 | Bedeutung
Luftstrom eines Strangs | m³/h | 6000 | 6000 | Gleicher Betriebspunkt
Sekunden je Stunde | s/h | 3600 | 3600 | Umrechnungsfaktor
Luftstrom nach Umrechnung | m³/s | 1.6667 | 1.6667 | m³/h geteilt durch 3.600
Gesamtleistung beider Ventilatoren | kW | 3.15 | 2.8 | Quelle: 21, keine Einzelmotorleistung
SFP berechnet | kW/(m³/s) | 1.89 | 1.68 | Gesamtleistung geteilt durch Luftstrom
SFP Höchstwert | kW/(m³/s) | 1.8 | 1.8 | Quelle: 04, Position 01.020
Reserve bis zum Höchstwert | kW/(m³/s) | -0.09 | 0.12 | Höchstwert minus berechneter SFP
Rechnerischer Vergleich |  | Grenze überschritten | Grenze eingehalten | Keine Aussage zum Angebotsinhalt
Abmessung E2 | Einheit | Vorgabe | Herstellerwert | Freiraum bzw. Reserve
Gehäuselänge | mm | 3200 | 3150 | 50
Gehäusebreite | mm | 1600 | 1580 | 20
Gehäusehöhe | mm | 1800 | 1760 | 40
Einbringöffnung Breite / Segment | mm | 1700 | 1580 | 120
Einbringöffnung Höhe / Segment | mm | 2100 | 1720 | 380
Aufstellfläche Tragfähigkeit / Gewicht | kg | 1800 | 1540 | 260
Wärmerückgewinnung trocken | % | 80% | 82% | 2%
Die Reserven vergleichen ausschließlich Zahlen. Verpackung, Rangierflächen und Einbauablauf sind nicht abgebildet.
Die Maße aus 03 Abschnitt 2 werden mit 21 Abschnitt 2 verglichen. Der Wartungsgang von 0,90 m bleibt zu planen.
Gelbe Zellen enthalten übertragene Vorgaben und Herstellerdaten. Alle anderen Zahlenfelder sind Formeln.
Ein fehlender oder nicht positiver Luftstrom ergibt keine SFP-Zahl. Eine eingetragene Leistung von 0 bleibt eine Zahl.
Einheit und Nenner sind entscheidend: Die Leistung beider Ventilatoren wird durch den Luftstrom eines Strangs geteilt.
Die Geräteauslegung wurde am 08.09.2026 erstellt. Sie belegt nach eigener Aussage keine Auswahl vor Angebotsabgabe.
E1 und E2 werden nebeneinander aus Herstellerwerten gerechnet. Es wird keine gewertete Konfiguration ausgewählt.
Nachweisstand und weitere Bearbeitung werden im zweiten Blatt geführt; der SFP-Vergleich entscheidet diese Punkte nicht.

## Nachweisstand
Stand der technischen Nachweise
Nora Brandt · Aktenstand bei der Stadt am 25.09.2026, 13:00 Uhr
Gegenstand | Vorliegender Beleg | Arbeitsstand | Offene Angabe oder Reichweite
Hersteller und äußere Typbezeichnung | 08 Angebot, B16 | vorliegend | AL 6000 K; E1 und E2 sind dort nicht getrennt benannt.
Aktuelle technische Auslegung E2 | 21 vom 08.09.2026 | vorliegend | Werte beziehen sich auf E2; Auswahl laut Hersteller am 07.09.2026.
Ursprüngliche Ventilatorauswahl | 19 und 21 | offen | Bieter erklärt E2; Hersteller bestätigt keine schriftliche Auswahl vor 31.08.
Verantwortung Referenzanlage | 09, 19, 20 | offen | Hersteller wirkte mit; Umfang der übernommenen Verantwortung bleibt streitig.
Gemeinsames Inbetriebnahmeprotokoll | 32 Sachstand | offen | Ein von beiden Unternehmen unterzeichnetes Protokoll liegt weiterhin nicht vor.
Angekündigte neue Bieterbelege | 40 Zusammenstellung Abschnitt 3 | angekündigt | Bis 13:00 Uhr nicht bei der Stadt eingegangen; Inhalt nicht vorweggenommen.
Offene oder angekündigte Punkte |  | 4
Erfasste Arbeitsstände |  | 6
Dokumentationsstatus |  | Weitere Angaben offen
Arbeitsstände sind manuelle Dokumentationsangaben. Vorliegend bedeutet nur: Der bezeichnete Beleg ist vorhanden.
Für eine Änderung des Arbeitsstands müssen Quelle und tatsächlicher Eingang nachvollziehbar sein.
Offene Verantwortung und ursprüngliche Auswahl werden durch den numerischen Vergleich im ersten Blatt nicht erledigt.
Neue Belege sind in einer folgenden Fassung mit Datum einzutragen. Hier ist der Stand 25.09.2026, 13:00 Uhr festgehalten.
Die Zählung umfasst nur sechs konkrete Punkte und ist weder eine Eignungsbewertung noch eine Zuschlagsempfehlung.